MŰSZAKI LEÍRÁS

Hajdúhadház Hunyadi u. 1. hrsz: 10001.

Központi orvosi rendelő felújítása

villamos tervdokumentációjához.

1. Általános előírások:

-A létesítmény hagyományos szerkezetű téglaépület, lapostetővel, bitumenes szigetelt fedéssel.

-A szerelési munka kivitelezésénél a balesetelhárítási előírásokat, rendeleteket, szabványokat be kell tartani és már a munkálatok megkezdése előtt a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni. A szerkezeti elemeket megvésni nem lehet, az elkerülhetetlen fúrásokat, véséseket a legnagyobb gondossággal kell elvégezni.

2. Villamos hálózatra kapcsolás adatai:

Az épület energiaellátása a Hunyadi u. áramszolgáltatói kommunális hálózatról biztosított. A főbejáratnál történik a csatlakozókábel fogadása meglévő, 1.0 kV-os erőátviteli csatlakozó kábellel.

A rendelő részére kiépített meglévő fogyasztásmérő a főelosztó szekrénybe a közlekedőben van, melyet a napelemes csatlakozással kell kibővítve kell a GE-4 terv szerint.

A mérőhelytől kell a GE-6 terv szerinti almért rendelő elosztókhoz csatlakozni, NYY 5x6mm2 DLP csatornába szerelt kábel vezetékkel.

A főelosztó tartalmazza a tűzvédelmi főkapcsolót, és a rendelőnkénti almérőt, túlfeszültség védelmi készüléket.

Az energiaigény bővítés nincs.

Üzemi feszültség: 3x400/230 V 50 Hz

Meglévő csatlakozási teljesítmény:   27 kVA ,  3x35 A,  /biztosított/

Napelemes rendszer teljesítmény:    10 kWp

Érintésvédelem: TN-C-S +RCD

Az épület tetőre 10 kW-os teljesítményű E.ON hálózatba visszatápláló napelemes rendszert kell telepíteni. A napelemes rendszer 4 sor összesen 40 db 1662x997mm 250 Wp teljesítményű modul AS-60PR 250 polykristályos A.SOLAR napelemekből kerül összeállításra, a hozzá tartozó szerelőkerettel.

A rendszerhez Fronius 70 V-2 típusú 1 db 12 kW teljesítményű inverter csatlakozik. A főelosztóból NYY 5x 6 mm2 fővezeték kábelt kell kiépíteni a napelem rendszer táplálására, a főelosztóba leválasztó kapcsoló és szakaszoló biztosító beépítésével. Az inverter az emeleti elosztó szekrény fülkébe kerül.

-2-

3.Villamos berendezés és szerelés:

Az épület áramköri vezetékei MCu Mű csőbe, csatornába húzott, vagy falba süllyesztett MMCu vezetékek, DLP csatornába szerelt MBCu kábelek.

Az energiaellátás sugaras, különböző rendszerek egymástól különválasztottak: világítás, állandó üzemű fogyasztók, erőátvitel.

Világítás:

-A rendelők világítása 4x18 W-os tükrös fénycsöves világítás két fokozatba kapcsolhatóan.

-A közlekedők, várók világítása 2x26 W-os álmennyezeti és mennyezetre szerelt 2x18 W-os kompakt fénycsöves, a mosdók világítása kompakt fénycsöves ill. opálburás izzós.

A világítás MSZ 12464 szabvány szerinti megvilágítási szintje:

Rendelők:                                   500 lux

Várók:                                        200 lux

Közlekedők, raktárak:                100 lux

Erőátvitel:

-Az épület fűtését, melegvíz ellátását a GE-7 terv szerinti kazánházi elosztóból biztosítjuk az épületgépészeti igények szerint.

-A belső terű helyiségek szellőztetését a világítás kapcsolóval vezérelt elszívó ventillátor biztosítja kapcsolódobozba épített 10 perc késleltetéssel.

-A várók szellőzését beépített elszívó ventilátor biztosítja programkapcsoló beépítésével.

-A rendelők szellőzésére szellőztető gép kerül beszerelésre.

Állandó üzemű fogyasztók:

Közlekedők világítása, külső bejárati világítás, térvilágítás.

Vagyonvédelmi berendezés, tv erősítő , kijárat mutató.

Hűtőszekrények, mozgáskorlátozott wc. jelző.

Gyengeáramú szerelés: /külön szakterv szerint/

- A rendelők telefon, informatika hálózata részére a helyiségen belül 0 16 Mű csővel, falba süllyesztve, terv szerinti helyeken kell csatlakozást biztosítani, a telepített ack szekrénytől.

-3-

-A várókba wifi berendezés kerül beépítésre mindkét szinten.

-A bejáratok védelmére riasztó központot, a mozgásérzékelők részére Mű csövezést kell kiépíteni, a telepített központtól. A rendszer vezetékeit a közlekedőkben falba süllyesztett 0 16 Mű csőbe kell húzni.

- A várók tv hálózata részére a helyiségen belül 0 16 Mű csővel, falba süllyesztve, terv szerinti helyeken kell csatlakozást biztosítani, a telepített tv erősítőtől.

-A várókba sorszámosztó behívó berendezés kerül.

4. Villámvédelem:

54/2014. (XII. 5). BM rendelet szerint az épületre a tetőre szerelt felfogó ki van építve kell kiépíteni, melyet ki kell egészíteni a napelemek mellett 4 db 2 m kiemelésű felfogó csúcs beépítésével.

A villámvédelembe be kell kötni az esőcsatornákat, napelem, tetőfelépítmény fémszerkezetét.

Villámvédelmi besorolása: R2, M2, T3, K1, S1, H2.

fokozata: V2b-L2a-F2/x-B1

A kazán kéményeinek béléscsöveit 10mm2 Mkh zöld-sárga vezetékkel kell az EPH rendszerbe bekötni.

5. Érintésvédelem:

TN./ nullázás/ + RCD /áramvédő kapcsoló/.

A villamos elosztó szekrényeket, a hideg-melegvíz , a szellőzés, az épület fém szerkezeti elemeit, az épület nagykiterjedésű vasszerkezetét be kell kötni az érintésvédelembe. A vezeték folytonosságát ellenőrizni kell.

A dugaszoló áramkörök FI 25A 30 mA-es áramvédő kapcsolóval védettek.

6. Túlfeszültség védelem:

A 54/2014. (XII. 5). BM rendelet elektromágneses villámimpulzus elleni védelem  szerinti zónakoncepció alapján kell a túlfeszültség védelmi berendezéseket elhelyezni. Az energiaellátás túlfeszültség védelme három fokozatú:

- A rendelő főelosztóba beszerelendő B+C típusú készülék a hálózat túlfeszültségének mértékét 1,5 kV alá csökkentik.

- Érzékeny elektronikus készülékek bemeneténél elhelyezett S Protektorok biztonságosan megvédik a készülékeket a másodlagos induktív hatás miatti túlfeszültségtől, melyek a kontaszet csatlakozóba kerülnek.

-4-

7. Munkavédelem:

Szerelési munkák előtt a biztonságos munkavégzés feltételeit meg kell teremteni

/balesetvédelmi oktatás, hibátlan kéziszerszámok, egyéni védőfelszerelések, munkaterület biztosítása stb./ Feszültség alatt szerelési, javítási munkát végezni

tilos! Az elkészült villamos hálózaton szigetelés ellenőrzést, védőhálózat ellenőrzést, áramköri folytonossági vizsgálatát és üzempróbáját el kell végezni. Hibás érintésvédelem nélküli hálózatot, berendezést, készüléket feszültségre kapcsolni tilos!

Villamos berendezés és hálózat javítását csak szakképzett szerelő végezheti.        Elosztó berendezéseket, kapcsolókat, tartós felirattal kell ellátni. Az üzemeltető gondoskodjék a teljes villamoshálózat üzemkészségéről, karbantartásáról

valamint a szabványban meghatározott, időszakonként a hálózat rendszeres felülvizsgálatáról.

A lámpatestek tisztításáról a szabványban előírt időszakonként gondoskodni kell.

8. A létesítményre vonatkozó előírások:

A villamos terv az alábbi szabványok és előírások figyelembevételével készült:

MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 12464, MSZ EN 62305 szabvány, 54/2014. (XII. 5). BM rendelet a villámvédelemről, és a tűzvédelemről, munka törvénykönyv 1993/XCIII/XI. 3. rendelet a munkavédelemről.

Jelen tervben szereplő elosztó berendezéseket az MSZ EN 61439.1-2/2010 szabvány „Ellenőrzött elosztó berendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelve kell elkészíteni. Az ellenőrzések elvégzését a kivitelezőnek tanúsítvánnyal és vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolni.

Az átadás feltétele a szükséges mérések: érintésvédelem, szigetelési ellenállás, földelési ellenállás, általános megvilágítás elvégzése, hiteles jegyzőkönyvben rögzítve, rajzok, tűzvédelmi szabványossági jkv, és minden berendezés telepítési rajza, magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítása.

Kapcsolatos terv: GE-0 – 7-ig terv

…………………………

Debrecen. 2016. április hó                                               Sasvári Gábor

villamos tervező

V-T ( 18 ) /09-0234

TERVEZŐI  NYILATKOZAT

Hajdúhadház Hunyadi u. 1. hrsz: 10001.

Központi orvosi rendelő felújítása

villamos tervdokumentációjához.

Hivatkozással: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15)

számú Kormányrendelet alapján:

SASVÁRI GÁBOR villamos vezetőtervező, villamosmérnök

V-T (18) / 09-0234 Debrecen Eötvös u. 31. mint villamos tervező a cím szerinti mellékelt tervdokumentációban foglalt műszaki tervek kapcsán nyilatkozom, hogy az általam tervezett villamos műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és érvényben lévő hatályos rendeleteknek, szabályzatoknak, utasításoknak, műszaki előírásoknak, tűzrendészeti követelményeknek, az országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványoknak. /MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 12464, MSZ EN 62305 szabvány, 54/2014. (XII. 5). BM. rendelet a villámvédelemről, és a tűzvédelemről. /

A tárgyi tervdokumentáció tartalma a létesítmény tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, egyéb hatósági, egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával, valamint a beruházóval történt egyeztetés alapján készült, s az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi előírásoknak, továbbá az illetékes szakhatósági előírásoknak megfelel, - s azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

Jelen kiviteli tervdokumentáció a fenti cím alatti létesítmény építéséhez, átalakításához szükséges elektromos szerelési munkáit tartalmazza, összhangban az építési engedélyezési tervvel.

A betervezett villamos termékek magyarországi engedéllyel rendelkeznek.

…………………………

Debrecen. 2016. április hó                                                Sasvári Gábor

villamos tervező

V-T ( 18 ) /09-0234

MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET

Hajdúhadház Hunyadi u. 1. hrsz: 10001.

Központi orvosi rendelő felújítása

villamos tervdokumentációjához

-Létesítmény betáplálása: földkábel

-Főkapcsoló elhelyezése: főelosztóban

-Villamos energiamérés: fogyasztásmérő elosztóban

-Különböző funkciók:     állandó üzemi fogyasztók

világítás

erőátvitel

-Főkapcsoló előtti leágazás: nincs

-Szerelési anyagok és módok: MCu, vezeték Mű csőben

MBCu kábel csatornában

-Megvilágítás érték: Rendelők:                                   500 lux

Várók:                                         200 lux

Közlekedők, raktárak:                100 lux

-Feszültség		  :  3x400/230 V 50 Hz

-Érintésvédelem       :  TN-C-S. +RCD.

-Villámvédelem       : 54/2014. (XII. 5). BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvány

szerint.

-Világító testek cserélhetősége, tisztítása, kettős biztonsági lánccal ellátott létráról félévenként.

-Az üzemeltető gondoskodjék a teljes villamos hálózat üzemkészségéről, lámpatestek berendezések szakszerű karbantartásáról.

-A villamos elosztótáblákra, kapcsolókra tartós feliratú szöveget kell elhelyezni.

Az elosztók egyvonalas kapcsolási rajzát a szekrénybe kell elhelyezni.

-A villanyszerelési munkák során az általános balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.

A terv a hatályos munkavédelmi előírásoknak szakmai szabványoknak megfelel.

…………………………

Debrecen. 2016. április hó                                              Sasvári Gábor

villamos tervező

V-T (18)/09-0234

MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT

Munka megnevezése: Hajdúhadház Hunyadi u. 1. hrsz: 10001.

Központi orvosi rendelő felújítása

villamos kiviteli terve

Villamos tervező:         Sasvári Gábor villamosmérnök

vezetőtervező: V-T (18) /09-0234

A munkavédelemről szóló 1993/XCIII/XI.3./ rendelet pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, a tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésére vonatkozó - tervezéskor érvényben lévő - szabványok előírások és egyéb hatósági előírások alapján készült.

…………………………

Debrecen. 2016. április hó                                               Sasvári Gábor

villamos tervező

V-T (18)/09-0234

TŰZVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT

Hajdúhadház Hunyadi u. 1. hrsz: 10001.

Központi orvosi rendelő felújítása

villamos tervéhez.

SASVÁRI GÁBOR villamos tervezőmérnök, vezetőtervező

V-T (18) /09-0234 kijelentem, hogy Hajdúhadház Hunyadi u. 1. hrsz: 10001.

Központi orvosi rendelő felújítása villamos tervének elkészítésénél az alábbi jogszabályokat, kötelezően alkalmazandó szabványokat és hatósági előírásokat vettem figyelembe:

54/2014. (XII. 5). BM. rendelet, és az MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése.

Tűzvédelmi szakhatósággal egyeztettem  /  nem egyeztettem, az egyeztetést az

építész tervező végezte el.

A tervdokumentáció és a nyilatkozat a vonatkozó követelményeket kielégíti.

…………………………

Debrecen. 2016. április hó                                               Sasvári Gábor

villamos tervező

V-T (18)/09-0234

TŰZVÉDELMI FEJEZET

Hajdúhadház Hunyadi u. 1. hrsz: 10001.

Központi orvosi rendelő felújítása

villamos tervéhez.

Fenti létesítmény a 54/2014. (XII. 5). BM. rendelet szerint "D" mérsékelten tűzveszélyességi osztályba sorolt. Az osztályba sorolás megjelölését az erre vonatkozó szabványban előírt táblán fel kell tüntetni.

A létesítendő, illetve használandó villamos berendezések csak az MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése „Létesítési biztonsági szabályzat”, az MSZ HD 60364 szabványelőírás szerinti kivitelűek lehetnek.

A tervezett leágazások áramkörei biztosítékokkal, valamint görgős kapcsolókkal választhatók le, melyek az elektromos alelosztóban nyertek elhelyezést.

A biztosítók, kapcsolók hovatartozását, valamint a kapcsolók ki-be állását feliratozással kell ellátni. Szerelési munkák-, valamint a napi munkák befejezésével a feszültség alatt lévő berendezéseket, illetve hálózatot feszültség mentesíteni kell.

A munkahelyeken végzett hegesztés tűzveszélyes tevékenységnek minősül. Hegesztést, lángvágást végzők kötelesek betartani a 143/2004  (XII. 22.) GKM rendelet, azaz a Hegesztési Biztonsági szabályzat előírásait. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tűz és robbanásveszély áll fen. Tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra dokumentáltan kioktatott személyek végezhetnek. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírása szerint a létesítményekben az ott keletkező tűz oltására alkalmas, a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, illetőleg a beruházónál kezdeményezni.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a helyszint és a környezetét tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni amely tűzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.

Debrecen. 2016. április hó                                                 Sasvári Gábor

villamos tervező

V-T (18)/09-0234

KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET

Hajdúhadház Hunyadi u. 1. hrsz: 10001.

Központi orvosi rendelő felújítása

villamos tervdokumentációjához

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv-ben meghatározottak szerint, a munkavégzés során gondoskodni kell a környezet védelméről. Ezen belül a környezeti elemek, a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői védelméről.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek alapján a veszélyes anyagok/készítmények kezelésekor, felhasználásakor - beleértve raktározásukat, szállításukat, gyártásukat és alkalmazásukat - továbbá veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetését műszaki szempontból elérhető módon kizárják, vagy csökkentik.

Elektromos kivitelezés során keletkező nem veszélyes hulladék:

Hulladéknak minősül, a kivitelezés során vagy következtében keletkező – tulajdonosa által rendeltetése szerint fel nem használt, illetve a keletkezés folyamatába vissza nem vezetett, vagy adott formájában arra alkalmatlan – maradékanyag, elhasználódott, illetve selejtté vált termék.

A hulladék fogalmába tartozik a vezetékről leszerelt mindenféle elem, a felszerelt elemek göngyölege, a felhasznált anyagok dobozai és flakonjai, az elhasználódott szerszámok és tisztító eszközök, a munkavégzés során eltávolított növényzet maradéka, a kitermelt és vissza nem tölthető föld, stb.

A veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység sem a munkát végzőt, sem más személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja. Ezért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó illetve a munkavégző a felelős.

Fokozott figyelmet kell fordítani a keletkező hulladékok elszállítására, az építési zajszintre és más egyéb környezetvédelmi és a környezetet befolyásoló tevékenységre, illetve annak hatására.

A helyszínen anyagokat elégetni, eltemetni, elszórni nem szabad, TILOS!

Festéket, olajtartalmú vegyi anyagokat a földre önteni TILOS!

A veszélyes hulladékok gyűjtését és tárolását úgy kell megoldani, hogy az a környezetet ne szennyezze.

A veszélyes hulladékot TILOS szilárd, folyékony és iszapszerű települési (kommunális) hulladékok közé juttatni, ezekkel együtt tárolni.

A munkavégzés során a környezet védelmében előírás, hogy a munkaterületen keletkező hulladékot műszakonként, szelektálva – különválasztva a környezetet nem szennyező anyagokat és a veszélyes hulladékokat – össze kell gyűjteni, és a helyszínről el kell szállítani.

A tevékenység során keletkezett mindennemű hulladék csak olyan kezelőnek adható át, aki a környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkezik az adott hulladék átvételére, és kezelésére.

Vállalkozó köteles a munkaterületen minden műszakváltáskor, ill. műszak végén kitakarítani.

A területet rendezett állapotban kell rendeltetésének vissza adni.

A villamos berendezéseknek környezetet veszélyeztető hatása nincs.

A tervezés folyamán figyelembe vettük a 21/1986 (VI. 2.) MT rendeletet, valamint a 4/1986 (VI. 2.) rendelkezés előírásait, s azoktól valló eltérés nem vált szükségessé.

…………………………

Debrecen. 2016. április hó                                               Sasvári Gábor

villamos tervező

V-T (18)/09-0234

KIVITELI TERV

HAJDÚHADHÁZ HUNYADI U. 1. HRSZ: 10001.

KÖZPONTI ORVOSI RENDELŐ

FELÚJÍTÁSA

VILLAMOS TERVE

Debrecen, 2016. április hó

…………………………

Sasvári Gábor

villamosmérnök

V-T (18)/09-0234

VILLÉPTERV 48. Bt.

Debrecen Eötvös u. 31

Tel/fax:  480-986

06/30/9.459-361

TARTALOMJEGYZÉK

Műszaki leírás

Tervezői nyilatkozat

Munkavédelmi tervfejezet

Munkavédelmi tervezői nyilatkozat

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat

Környezetvédelmi tervfejezet

Költségvetés kiírás, lámpa katalógus

Műszaki tervek:

GE-0 Jelmagyarázat

GE-1 Földszint villamos szerelési terv.

GE-2 Emelet villamos szerelési terv.

GE-3 Villámvédelem bővítés, napelem elhelyezési terve.

GE-4 Főelosztó terve.

GE-5 Emelet elosztó terve.

GE-6 Rendelő elosztó terve.

GE-7 Kazánház elosztó terve.